Lajosmizse Város Önkormányzata

„Meserét” Óvoda

Gyerek medence vízgépészeti műszaki leírás

Az óvoda területén meglévő medence elavult, töltő-ürítő rendszere nem felel meg a mai követelményeknek, valamint a megfelelő vízminőség nem biztosítható. Az átalakítás során kerül sor a vízgépészeti szűrő rendszer kialakítására. A tulajdonos megrendelő célja a medence vízminőségének megtartása, a medence áramlási viszonyainak optimalizálása, vízminőség biztosítása. Mindezen célok eléréséhez a medencébe vízgépészeti szűrő – forgató rendszer kerül kialakításra.

Medence melletti területen vízgépészeti aknában kerülnének elhelyezésre a homokszűrők, forgató szivattyúk, és vegyszeradagolás szerelvényei.

Technológia leírása:

Az új medence feszített víztükrös kialakítású lesz, így a medencevíz vízvisszaforgató rendszer esetén a feszítővályún és abba elhelyezett összefolyókon keresztül vasbeton épített kiegyenlítő tározóba kerül. A vályúösszefolyó csővezetékbe durva szűrők kerülnek beépítésre. A durva szűrők a durva szennyeződések (falevél) kiszűrésére szolgál, melyet naponta, illetve a terhelés függvényében tisztítani kell. A szűrő perforált kosara kiemelhető, tisztítható. A forgató szivattyúk a tisztítandó vizet közvetlenül a kiegyenlítő tározóból szívják, és nyomják a szűrőtartályokon keresztül a megtisztított vizet vissza a medencébe. A tisztított víz befúvása padlóbefúvókon keresztül történik, ún. alsóbefúvásos rendszer. A forgatott víz minősége bakteriológiai szempontból csak akkor felel meg a követelményeknek, ha a vízbe fertőtlenítőszert adagolunk, a medencék vizében folyamatos kis mennyiségű (0.3 – 0.6 mg/l) maradék aktív klórtartalmat kell tartani. Fertőtlenítési eljárásként hipós (90g/l) fertőtlenítést alkalmazunk. A megfelelő pH-érték (7.0 – 7.6) tartására pH-szabályozó vegyszeroldat adagolás szükséges. Mivel a hipó a víz pH értékét plusz irányba viszi el, ezért várhatóan  kénsav adagolásával tudjuk a szükséges szintet beállítani. Az adagolás folyamatos. A medencék vizében kis mennyiségű aktív klór folyamatos tartásával a medence vizének algásodása késleltethető. Az algásodás megakadályozására algátlanító vegyszer használható, amit időszakosan, szükség szerint adagolnak a medencékbe üzemidőn kívül.

A vegyszerek folyamatos adagolására vegyszeradagoló szivattyúkat, a pontos mennyiség beállítására mérőszondás szabályozó berendezést alkalmazunk. A vegyszeradagolás berendezései a vízgépházban kerülnek elhelyezésre, a használt vegyszerek mozgatása kézi erővel történik. . Felhasznált vegyszerek kereskedelmi forgalomban kaphatóak, OTH engedéllyel rendelkeznek.

A medence nyári szezonális használatú, medencevíz fűtése jelenleg nem kerül kialakításra.

Medence belső mérete 9,0x3,6m gyerekmedence esetén max. 16 fő egyidejű fürdőzésére alkalmas, szükséges forgatási teljesítmény 32 m3/h. Forgatási teljesítmény 2db D800 mm-es szűrőtartállyal biztosítható. A vízgépházban kerülnek elhelyezésre a forgató szivattyúk, vegyszeradagolás és automata pótvíz szerelvényei, valamint az előírás szerinti forgatott- és pótvíz mérők, mintavételi csapok. A medencéhez épített lábmosó vízellátása a szűrő-forgató rendszerről történik, míg az elfolyó víz a szennycsatorna hálózatra kerül rákötésre.

A forgató berendezést a jó vízminőség érdekében napi 24 órán keresztül üzemeltetni kell. A pótvizet a terület belső hálózati hidegvíz hálózatról történő lecsatlakozással oldjuk meg. Pót- illetve töltővíz szálmegszakítással kiegyenlítő tározóba kerül bevezetésre. A szűrők öblítővize a területen meglévő szennyvíz csatorna vezetékre kerül rákötésre.

Befúvó és elszívó csővezetékek KM-PVC P10, pótvíz vezeték KM-PVC P10 anyagúak ragasztott kötéssel, míg a vályúösszefolyó vezetékek és szennycsatorna vezeték KG-PVC anyagúak gumigyűrűs kötéssel.

Kecskemét, 2016. május hó